САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Направление: 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ООП: Большие данные и распределенная цифровая платформа

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Тема: Симулятор интеллектуальной системы управления микроклиматом в помещении.

| Выполнил: ___________ | Бек Вячеслав Александрович |
| --- | --- |
| Учебная группа | 23Б.15-пу |
| Научный руководитель: ____________ | Дик Геннадий Давидович |
| Должность: | доцент кафедры компьютерного моделирования и многопроцессорных систем |
| Ученая степень: | Кандидат технических наук |
| Председатель комиссии: ____________ | Утешев Алексей Юрьевич |
| Должность: | профессор, заведующий кафедрой фундаментальной информатики и распределенных систем |
| Ученая степень: | Доктор физико-математических наук |

Оглавление

Введение	3

Цель работы	4

Описание задачи (формализация задачи)	5

Теоретическая часть	6

Основные шаги программы	10

Блок схема программы	12

Описание программы	15

Рекомендации пользователя	22

Рекомендации программиста	25

Контрольный пример	27

Анализ результатов экспериментов	31

Вывод	34

Источники	36

Введение

Автоматическое поддержание комфортных параметров микроклимата в помещении - задача, требующая комплексного учёта множества факторов: температуры, влажности, концентрации CO₂, освещённости, уровня шума, присутствия людей и внешних погодных условий. Разработка и тестирование алгоритмов управления микроклиматом в реальных условиях затруднены из-за высокой стоимости оборудования и невозможности контролировать внешние факторы.

В данной работе предлагается подход к созданию программного симулятора, который позволяет моделировать физические процессы в помещении (теплообмен, массообмен CO₂ и влаги), работу исполнительных устройств и алгоритмы автоматического управления. Симулятор даёт возможность проводить эксперименты в контролируемых условиях, изменять параметры помещения, сезонные условия и стратегии управления без привязки к реальному оборудованию.

В рамках данной научно-исследовательской работы разработан программный симулятор интеллектуальной системы управления микроклиматом в помещении. Симулятор на основе многомерных данных моделирует поведение помещения под воздействием внешней среды и исполнительных устройств, а также реализует алгоритмы автоматического управления и оценки качества внутренней среды. Цель симулятора - исследование и тестирование различных стратегий поддержания комфортных условий без необходимости в реальном аппаратном обеспечении.

Работа непосредственно связана с направлением подготовки «Большие данные и распределённая цифровая платформа». Симулятор генерирует большие объёмы временных рядов по множеству параметров: температура, влажность, CO₂, освещённость, шум, PMV, PPD, IEQ, состояние устройств. Эти данные сохраняются в структурированном виде и могут быть использованы для последующего анализа, обучения моделей машинного обучения и поиска закономерностей. Кроме того, в архитектуре системы заложены компоненты, характерные для распределённых систем: модуль интеграции с внешним API погоды (Open-Meteo), модуль ИИ-анализа данных через GPT-4o-mini с внешним API и отправка отчётов через Telegram.

Цель работы

Целью работы является разработка и исследование симулятора интеллектуальной системы управления микроклиматом в помещении, включающего:

Физическую модель теплового баланса помещения и баланса масс CO₂ и влаги

Алгоритмы оценки комфорта (PMV, PPD, IEQ) в соответствии с ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ Р ИСО 7730

Модели исполнительных устройств (кондиционер, радиатор, увлажнитель, осушитель, бризер и т.д.)

Систему обратной связи от пользователя с адаптивной корректировкой целевых параметров

Генерацию многомерных временных рядов параметров микроклимата для задач анализа данных и машинного обучения

Модуль сбора, сохранения и экспорта данных для последующей обработки

Описание задачи (формализация задачи)

Разрабатываемый симулятор решает задачу моделирования автоматического поддержания комфортных параметров микроклимата в помещении. Постановка задачи включает следующие пункты:

1. Разработать физическую модель помещения, учитывающую теплопотери, солнечную радиацию, тепловыделения от людей и оборудования, инфильтрацию и вентиляцию, генерацию CO₂ и влаги.

2. Реализовать расчёт индексов комфорта PMV (Predicted Mean Vote) и PPD по модели Фангера, а также интегрального показателя качества внутренней среды IEQ.

3. Создать модели исполнительных устройств с возможностью ручного и автоматического управления.

4. Реализовать механизм обратной связи от пользователя с корректировкой целевых параметров.

5. Разработать пользовательский интерфейс для визуализации параметров в реальном времени и управления симуляцией.

6. Реализовать сохранение данных микроклимата для последующего анализа.

Теоретическая часть

Качество внутренней окружающей среды IEQ:

Качество внутренней окружающей среды (Indoor Environmental Quality) - комплексный показатель, характеризующий комфортность пребывания человека в помещении. Согласно международным стандартам и ГОСТ 30494-2011, IEQ включает термальный, воздушный, визуальный и акустический компоненты:

1. Термальный комфорт

Параметры: температура воздуха ta, радиационная температура tr, относительная влажность RH, скорость движения воздуха va.

Оценка: модель PMV-PPD (Predicted Mean Vote / Predicted Percentage Dissatisfied) по ГОСТ Р ИСО 7730-2009.

Основная формула PMV (упрощённая):

PMV = (0.303 e^(-0.036M) + 0.028) × L

где L - тепловая нагрузка на организм (Вт/м²), рассчитываемая как разница между внутренним тепловыделением и всеми видами теплоотдачи (конвекция, излучение, испарение и т.д.). Полная формула включает 6 переменных (M - метаболизм, W - работа, pa - парциальное давление пара и другие).

Шкала оценки:

- +3 Очень жарко

- +2 Жарко

- +1 Тепло

- 0 Нейтрально (оптимальный комфорт)

- −1 Прохладно

- −2 Холодно

- −3 Очень холодно

Формула PPD (процент недовольных):

PPD = 100 - 95 exp(-0.03353 · PMV^4 - 0.2179 · PMV^2)

Цель: PMV в диапазоне -0,5…+0,5 (класс B) или -0,2…+0,2 (класс A).

Оптимальные значения: 20-24 °C зимой, 22-26 °C летом; влажность 40-60 %.

2. Качество воздуха (Indoor Air Quality - IAQ)

Ключевые индикаторы: концентрация CO₂ (основной маркер), PM2.5/PM10, TVOC.

Рекомендуемые уровни: CO₂ < 800 - 1000 ppm (идеально < 800 ppm), PM2.5 < 10 - 25 мкг/м³.

Чаще всего используется суб-индекс IAQ, например, нормализованная оценка:

IIAQ= Σ wi· 1 -Ci- CminCmax- Cmin

где Ci - измеренная концентрация загрязнителя, wi - вес, Cmin, Cmax - пороговые значения.

3. Визуальный комфорт

Параметры: освещённость E (люкс), цветовая температура CCT (K), индекс цветопередачи CRI, равномерность, отсутствие бликов.

Нормы (СП 52.13330): 150 - 300 люкс общее, 300 - 500 люкс рабочая зона; 2700 - 4000 K.

Суб-индекс визуального комфорта часто рассчитывается как:

IVisual= wE·EEref + w_CCT · f(CCT) + w_U · U

где Eref - эталонная освещённость, U - коэффициент равномерности, f(CCT) - функция предпочтения цветовой температуры.

4. Акустический комфорт (использовать не будем)

Параметры: эквивалентный уровень звука LAeq (дБА), разборчивость речи, реверберация.

Нормы: ≤ 35 - 40 дБА днём, ≤ 30 дБА ночью.

Суб-индекс акустики:

IAcoustic= 1 -LAeq - LminLmax- Lmin

(или обратная логика: чем ниже шум - тем выше комфорт).

Расчёт общего показателя комфорта (Overall IEQ Score):

В большинстве исследований общий индекс IEQ агрегируется из суб-индексов четырёх компонентов. Наиболее распространённые подходы:

1. Взвешенная линейная сумма (самый частый метод в литературе):

IEQoverall= wT· IT+ wA· IA+ wV· IV+ wAc· IAc

где:

IT, IA, IV, IAc - нормализованные суб-индексы (обычно в диапазоне 0 - 1 или 0 -100),

wT, wA, wV, wAc - весовые коэффициенты (Σ w = 1).

Типичные веса:

- Термальный комфорт: 0.35 - 0.45

- Качество воздуха: 0.25 - 0.35

- Визуальный комфорт: 0.15 - 0.25

- Акустический комфорт: 0.10 - 0.20

Веса могут быть фиксированными (из стандартов/опросов) или определяться методами многокритериального анализа.

2. Линейная регрессия (на основе субъективных оценок):

OS = β0+ βT· TS + βA· AS + βV· VS + βIAQ· IAQS + ε

где OS - общая удовлетворённость, TS/AS/VS/IAQS - субъективные баллы по компонентам.

3. Логистическая регрессия (для вероятности комфорта/дискомфорта):

logp1-p= β0+ Σ βi· Ii

Физическая модель помещения

Изменение температуры воздуха определяется тепловым балансом:

dTdt=ΣQCэфф

Где ΣQ - сумма всех тепловых потоков (теплопотери через ограждения, солнечная радиация, тепловыделения людей, оборудования и устройств) Cэфф - эффективная теплоёмкость помещения. Концентрация CO₂ определяется балансом генерации (от людей) и удаления (инфильтрация, бризер). Влажность рассчитывается через абсолютную влажность с пересчётом в относительную по формуле Магнуса.

Основные шаги программы

- Запуск и отображение графического интерфейса: С помощью библиотеки Streamlit создаётся веб-интерфейс, предоставляющий пользователю панель управления симуляцией, слайдеры целевых параметров, графики в реальном времени и панель обратной связи.

- Инициализация конфигурации помещения: Загрузка параметров из файла room_config.yaml (геометрия помещения, характеристики ограждающих конструкций, климатические условия сезона, профиль присутствия людей, параметры устройств). Создаётся экземпляр физической модели RoomPhysicsModel.

- Запуск основного цикла симуляции: Каждую секунду выполняется шаг симуляции, соответствующий 1 минуте модельного времени. На каждом шаге происходит: обновление состояния устройств (автоуправление), расчёт физической модели (тепловой баланс, баланс CO₂ и влаги), добавление шума датчиков и редких аномалий.

- Нормализация данных и расчёт индексов комфорта: Полученные показания проходят фильтрацию через скользящее 10-минутное окно для сглаживания выбросов. На нормализованных данных рассчитываются индекс PMV (Predicted Mean Vote), процент недовольных PPD и интегральный показатель качества внутренней среды IEQ (с термальным, воздушным и визуальным суб-индексами).

- Автоматическое управление устройствами: При включённом режиме автоуправления контроллер устройств (DeviceController.auto_control) сравнивает текущие параметры с целевыми и пропорционально отклонению включает кондиционер, радиатор, увлажнитель, осушитель, бризер или шторы с соответствующей интенсивностью.

- Обработка обратной связи от пользователя: Пользователь может нажать кнопки «Оч холодно», «Холодно», «Тепло», «Жарко», «Душно», «Сухо» или «Влажно». Система корректирует целевые параметры (температура, влажность, порог CO₂) и автоматика перестраивается под новые цели.

- Сохранение данных и ИИ-анализ: Все данные микроклимата, команды устройств и история фидбека сохраняются в CSV-файлы. При достижении заданного времени (по умолчанию 08:00, 12:00, 18:00) модуль ai_reporter собирает данные за период, отправляет их в языковую модель GPT-4o-mini для анализа и формирует отчёт с рекомендациями, который отправляется в Telegram.

- Визуализация в реальном времени: После каждого шага обновляются метрики (IEQ Score, температура, влажность, CO₂, освещённость, PMV, PPD) и графики Plotly, отображающие динамику всех параметров за последние 1440 шагов.

Блок схема программы

Рис. 1.1 Часть блок-схемы программы

Рис. 1.2 Часть блок-схемы программы

Рис. 1.3 Часть блок-схемы программы

Описание программы

Программная реализация симулятора выполнена на языке Python 3.11 с использованием библиотек Streamlit, NumPy, Pandas, Plotly, PyYAML, requests. Программа представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать физические процессы в помещении, управлять исполнительными устройствами, оценивать качество внутренней среды по индексам PMV/PPD/IEQ и получать ИИ-анализ данных.

Таблица 1. app.py - главный модуль пользовательского интерфейса

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| init_session_state() | Инициализация переменных состояния сессии Streamlit | None |
| save_microclimate_csv(data_list) | Сохранение данных микроклимата в CSV (дописывание новых записей) | str - путь к файлу |
| save_feedback(feedback_type, previous_target, new_target, current_state) | Сохранение фидбека пользователя в CSV | str - путь к файлу |
| reset_simulation() | Сброс симуляции к начальным условиям | None |
| simulation_step() | Выполнение одного шага симуляции (1 минута модельного времени) | tuple - запись истории, отчёт IEQ, погода |
| create_separate_charts() | Создание отдельных графиков Plotly для каждого параметра | None |
| main() | Точка входа - сборка UI и запуск цикла симуляции | None |

Таблица 2. physics_model.py - физическая модель помещения

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| load_config(path) | Загрузка конфигурации из YAML-файла | dict |
| RoomPhysicsModel.__init__(config, config_path) | Инициализация модели с параметрами помещения | None |
| _init_state() | Установка начальных значений температуры, влажности, CO₂ | None |
| _update_season_params() | Обновление кешированных сезонных параметров | None |
| get_outdoor_temperature(hour, minute) | Расчёт уличной температуры по времени суток | float - температура °C |
| get_outdoor_humidity(outdoor_temp) | Расчёт уличной влажности | float - относительная влажность % |
| get_solar_radiation(hour, minute) | Расчёт солнечной радиации на окно | float - Вт/м² |
| get_occupants(hour) | Количество людей в помещении по профилю занятости | int |
| step(hour, minute, device_state) | Один шаг симуляции (1 минута) | dict - текущие показания |
| _calc_temperature(dt, outdoor_temp, solar_rad, occupants, devices) | Расчёт температуры через тепловой баланс | float - °C |
| _calc_co2(dt, occupants, devices) | Расчёт CO₂ через баланс масс | float - ppm |
| _calc_humidity(dt, outdoor_temp, outdoor_humidity, occupants, devices) | Расчёт влажности через баланс влаги | float - % |
| _calc_illuminance(hour, minute, solar_rad, occupants, devices) | Расчёт освещённости | float - люкс |
| _saturation_pressure(temp_c) | Давление насыщенного пара по формуле Магнуса | float - Па |
| _rh_to_absolute(rh_pct, temp_c) | Перевод относительной влажности в абсолютную | float - г/м³ |
| _absolute_to_rh(abs_hum_g_m3, temp_c) | Перевод абсолютной влажности в относительную | float - % |
| reset() | Сброс модели к начальным условиям | None |
| set_season(season) | Смена сезона | None |

Таблица 3. central_hub.py - центральный хаб (нормализация, PMV, IEQ, безопасность)

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| DataNormalizer.__init__(window_minutes) | Инициализация с размером скользящего окна | None |
| DataNormalizer.add_reading(reading) | Добавление нового измерения в буфер | None |
| DataNormalizer.get_normalized(current_values) | Нормализация с фильтрацией выбросов | dict - среднее, std, мин, макс |
| DataNormalizer.clear() | Очистка буферов данных | None |
| PMVCalculator.__init__() | Инициализация калькулятора PMV | None |
| PMVCalculator.calculate_pmv(t, rh, air_speed, radiant_temp, clothing) | Расчёт PMV по упрощённой формуле Fanger | float - PMV |
| PMVCalculator.calculate_pmv_simple(t, rh) | Упрощённый расчёт PMV (только T и влажность) | float - PMV |
| PMVCalculator.calculate_ppd(pmv) | Расчёт PPD (процента недовольных) | float - % |
| IEQCalculator.__init__(weights) | Инициализация с весами субиндексов | None |
| IEQCalculator.calculate_thermal_index(t, rh, pmv) | Расчёт термального субиндекса | float - 0–100 |
| IEQCalculator.calculate_air_quality_index(co2) | Расчёт индекса качества воздуха | float - 0–100 |
| IEQCalculator.calculate_visual_index(illuminance) | Расчёт визуального субиндекса | float - 0–100 |
| IEQCalculator.calculate_overall_ieq(thermal, air_quality, visual) | Расчёт общего IEQ | float - 0–100 |
| IEQCalculator.get_ieq_report(t, rh, co2, illuminance) | Полный расчёт всех индексов и класса комфорта | dict - PMV, PPD, индексы, класс |
| IEQCalculator._get_comfort_class(pmv) | Определение класса комфорта по PMV (A/B/C/D) | str |
| SafetyChecker.__init__() | Инициализация проверки безопасности | None |
| SafetyChecker.check_value_limits(t, rh, season) | Проверка на соответствие ГОСТ 30494-2011 | dict - статус, нарушения, предупреждения |
| SafetyChecker.check_change_limits(old, new, param_type) | Проверка допустимости изменения параметра | tuple - разрешено/скорректировано |

Таблица 4. sensor_generator.py - генератор показаний датчиков

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| SensorDataGenerator.__init__(seed, config_path) | Инициализация генератора с шумом датчиков | None |
| SensorDataGenerator.generate_readings(hour, minute, device_state) | Генерация показаний датчиков на шаге | dict - показания + метаданные |
| SensorDataGenerator._apply_outliers(readings) | Добавление редких выбросов-аномалий датчиков | dict - данные с выбросами |
| SensorDataGenerator.get_state() | Получение истинного состояния без шума | dict - T, RH, CO₂, освещённость, шум |
| SensorDataGenerator.set_season(season) | Смена сезона | None |
| SensorDataGenerator.reset() | Сброс к начальным условиям | None |
| ExternalEnvironmentSimulator.__init__(seed, config_path) | Инициализация симулятора внешней среды | None |
| ExternalEnvironmentSimulator.get_weather_data(hour) | Данные о погоде для UI | dict - T, RH, описание |
| ExternalEnvironmentSimulator.get_geolocation() | Симуляция геолокации пользователя | dict - дистанция, ETA |

Таблица 5. devices.py - симуляция устройств климат-контроля

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| DeviceSimulator.__init__(name) | Базовый класс устройства | None |
| DeviceSimulator.set_manual_mode(enabled) | Включение режима ручного управления | None |
| DeviceSimulator.manual_control(active, intensity) | Установка ручного режима | None |
| DeviceSimulator.get_status() | Получение статуса устройства | dict - имя, активно, мощность, режим |
| AirConditioner.__init__() | Симулятор кондиционера (наследует DeviceSimulator) | None |
| Radiator.__init__() | Симулятор радиатора отопления | None |
| Humidifier.__init__() | Симулятор увлажнителя воздуха | None |
| Dehumidifier.__init__() | Симулятор осушителя воздуха | None |
| Breather.__init__() | Симулятор бризера (приточной вентиляции) | None |
| AutoBlinds.__init__() | Симулятор автоматических штор | None |
| DeviceController.__init__() | Контроллер всех устройств | None |
| DeviceController.get_device_state() | Формирование состояния устройств для физической модели | dict - active и intensity 6 устройств |
| DeviceController.auto_control(current_state, target) | Автоматическое PID-управление по отклонению | None |
| DeviceController.get_all_status() | Статус всех устройств для отображения в UI | dict - статус 6 устройств |
| DeviceController.get_total_impact() | Суммарное воздействие устройств (deprecated) | dict - то же что get_device_state |

Таблица 6. feedback_system.py - система фидбека и адаптивного обучения

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| FeedbackHandler.__init__() | Инициализация обработчика фидбека | None |
| FeedbackHandler.process_feedback(feedback_type, current_state, target) | Обработка фидбека - корректировка целевых параметров | dict - обновлённые цели T, RH, CO₂ |
| FeedbackHandler.get_feedback_summary() | Сводка по фидбеку за сессию | dict - количество и список фидбеков |

Таблица 7. ai_reporter.py - генерация AI-отчётов и отправка в Telegram

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| get_latest_csv_file() | Получение последнего CSV-файла с данными микроклимата | str - путь к файлу |
| load_period_data(start_time) | Загрузка данных за период с последнего отчёта | DataFrame или None |
| aggregate_10min(df) | Агрегация данных по 10-минутным интервалам | list - средние за 10 мин |
| format_csv_data(data, max_rows) | Форматирование данных в текстовую таблицу | str - таблица с разделителями |
| get_time_of_day(sim_hour) | Определение времени суток по часу | str - ночь/утро/день/вечер |
| get_devices_stats(history) | Статистика работы устройств за период | str - отформатированная статистика |
| compute_key_points(data) | Выборка 5–7 ключевых точек данных | str - ключевые строки с отметками |
| load_previous_data() | Загрузка метаданных предыдущего отчёта | dict или None |
| save_report_meta(end_time, start_time, season, time_of_day, target, data, devices_stats, report) | Сохранение метаданных отчёта в JSON | None |
| create_prompt(prev_meta, curr_data, start_time, end_time, season, time_of_day, target, devices_stats) | Создание промпта для отправки в AI | str - форматированный промпт |
| send_to_ai(prompt) | Отправка запроса в OpenRouter (GPT-4o-mini) | str - ответ AI или сообщение об ошибке |
| send_to_telegram(message) | Отправка сообщения в Telegram | str - статус отправки |
| generate_daily_report(start_time, end_time, season, target, history) | Генерация и отправка полного отчёта за период | str - результат обработки |

Таблица 8. weather_api.py - получение реальных данных погоды

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| RealWeatherAPI.__init__(lat, lon) | Инициализация клиента Open-Meteo API | None |
| RealWeatherAPI.set_location(lat, lon) | Установка новых координат | None |
| RealWeatherAPI.get_weather_data() | Получение данных о погоде | dict - T, RH, описание, давление, ветер |
| RealWeatherAPI._get_weather_description(cloud_cover) | Описание погоды по облачности | str - на русском языке |
| RealWeatherAPI.test_connection() | Тестирование подключения к API | tuple - успех/сообщение |

Таблица 9. constants.py - константы, стандарты и весовые коэффициенты

| Функция | Описание | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| (только константы) | Определение словарей ГОСТ-норм, целевых параметров, весов IEQ, порогов | - |

Рекомендации пользователя

Для корректной работы с симулятором следуйте приведённым шагам:

1. Запуск программы:

В терминале выполните команду:

streamlit run app.py

После запуска откроется веб-интерфейс в браузере (обычно по адресу http://localhost:8501).

2. Выбор сезона и настройка целей:

В боковой панели слева выберите сезон (Зима/Весна/Лето/Осень).

Установите целевые параметры с помощью слайдеров: температура, влажность, порог CO₂, освещённость.

3. Запуск симуляции:

Нажмите кнопку «Запустить» в боковой панели.

Симуляция начнётся со скоростью 15 шагов/сек (1 шаг = 1 минута модельного времени).

В центральной части экрана отобразятся:

• Метрики текущего состояния: IEQ Score, температура, влажность, CO₂, освещённость, PMV, PPD;

• Графики динамики температуры, влажности, PMV, CO₂ и освещённости.

4. Автоматическое управление:

В правой панели включите тумблер «Автоуправление».

Система будет самостоятельно включать и регулировать устройства для поддержания целевых параметров.

В разделе «Управление устройствами» можно наблюдать состояние и мощность каждого устройства.

5. Обратная связь (изменение целей):

Если в помещении некомфортно, нажмите одну из кнопок в правой панели:

• «Оч холодно» - повышение целевой температуры на +1.5°C

• «Холодно» - повышение на +0.5°C

• «Тепло» - понижение на -0.5°C

• «Жарко» - понижение на -1.5°C

• «Душно» - снижение порога CO₂ на -100 ppm

• «Сухо» - повышение целевой влажности на +5%

• «Влажно» - понижение целевой влажности на -5%

После нажатия система скорректирует цели, и автоматика перестроится под новые значения.

Значения изменения параметров обоснованы следующим образом:

  - 1.5°C - сильный дискомфорт (крайние отметки «оч холодно» и «жарко»), требуется заметная коррекция, но не более 1.5°C чтобы избежать резких скачков при повторных нажатиях. Такое изменение оправдано моделью PMV: отклонение на 1.5°C сдвигает PMV примерно на 0.5 пункта - это возвращает из зоны дискомфорта (PMV > ±0.5) обратно в класс B по ГОСТ.

  - 0.5°C - умеренный дискомфорт («холодно»/«тепло»), достаточно минимальной ощутимой коррекции. Поскольку 0.5°C меняет PMV на ~0.175, этого достаточно для устранения лёгкого дискомфорта без перерегулирования.

  - ±5% влажности и -100 ppm CO₂ - стандартные шаги, обеспечивающие заметное улучшение без выхода за пределы комфортной зоны. Влажность влияет на PMV с коэффициентом ~0.006 на 1%, поэтому ±5% - ощутимая, но безопасная коррекция.

6. Ручное управление устройствами:

В разделе «Управление устройствами» можно вручную регулировать каждое устройство: Кондиционер, Радиатор, Увлажнитель, Осушитель, Бризер, Шторы.

7. ИИ-отчёты:

Нажмите кнопку «Отправить отчёт» для ручной генерации ИИ-анализа текущего состояния.

Автоматические отчёты отправляются в заданное время (по умолчанию 08:00, 12:00, 18:00).

Время можно изменить в секции «Автоотправка».

8. Завершение работы:

Нажмите «Остановить» для приостановки симуляции.

Нажмите «Сбросить симуляцию» для возврата к начальным условиям.

Рекомендации программиста

Для подготовки среды и корректного функционирования симулятора выполните следующие действия:

1. Установите Python 3.11 или выше:

Рекомендуется использовать Python версии 3.11–3.12 для обеспечения совместимости всех зависимостей.

2. Установите необходимые библиотеки:

Выполните команду в терминале:

pip install -r requirements.txt

Полный список зависимостей с описанием:

• streamlit - Фреймворк для создания веб-интерфейса

• numpy - Численные расчёты (линейная алгебра, статистика)

• pandas - Обработка и сохранение данных (CSV)

• plotly - Интерактивные графики для визуализации

• pyyaml - Загрузка конфигурации из YAML-файла

• python-dotenv - Загрузка переменных окружения (.env)

• requests - HTTP-запросы к Open-Meteo API и Telegram API

• streamlit-folium - Отображение карт в Streamlit

• folium - Библиотека для работы с картами

3. Настройте переменные окружения (обязательно для ИИ-отчётов):

Создайте файл .env в корне проекта со следующим содержимым:

- TELEGRAM_BOT_TOKEN=ваш_токен_бота (получить у: @BotFather)

- TELEGRAM_CHAT_ID=ваш_chat_id (получить у: @userinfobot)

- OPENROUTER_API_KEY=ваш_ключ (https://openrouter.ai/keys)

- OPENROUTER_MODEL=openai/gpt-4o-mini

Ключ OpenRouter - на https://openrouter.ai/keys (бесплатно $1 при регистрации).

5. Проверка структуры проекта:

Убедитесь, что в корне проекта присутствуют следующие файлы:

• app.py - главный модуль (запуск: streamlit run app.py)

• room_config.yaml - конфигурация помещения

• physics_model.py - физическая модель

• central_hub.py - нормализация и расчёт комфорта

• sensor_generator.py - генератор данных датчиков

• devices.py - модели устройств

• feedback_system.py - обратная связь

• ai_reporter.py - ИИ-анализ

• weather_api.py - интеграция с погодным API

• constants.py - константы и стандарты

• .env - переменные окружения (если нужны отчёты)

Код программы:

https://github.com/Kliooo/Microclimate-control

Контрольный пример

- Контрольный пример 1 - Без автоуправления устройств:

Рис. 2 Пример симуляции без автоуправления

Рис. 3 Пример отчёта ИИ без автоуправления

- Контрольный пример 2 - С автоуправлением устройств:

Рис. 4 Пример симуляции с автоуправлением

Рис. 5 Пример отчёта ИИ с автоуправлением

Анализ результатов экспериментов

Цель: проверить, как автоматическое управление устройствами влияет на параметры микроклимата в офисном помещении.

Проведено два эксперимента продолжительностью 12 часов модельного времени (06:00 - 18:00) с автоматической генерацией отчётов ИИ-репортёром в три среза: 06:00 - 08:00, 08:00 - 12:00, 12:00 - 18:00.

Таблица 10: Сравнение итоговых параметров

| Параметр | Без автоуправления | С автоуправлением |
| --- | --- | --- |
| PMV (средний) | 1.72 (дискомфорт) | −0.02 (комфорт) |
| IEQ Score | 62.8% | 83.9% |
| PPD | 62.8% | 5.0% |
| Температура | 26.1°C (24.4–27.6) | 22.0°C (21.6–22.5) |
| Влажность | 98.5% (предельная) | 45.6% (норма) |
| CO₂ | 4997 ppm (критич.) | 899 ppm (норма) |
| Освещённость | 504 люкс (избыток) | 304 люкс (норма) |
| Работа устройств | Все 0% - отключены | Бризер 87% (67%), увлажнитель 84% (57%) |

1. Эксперимент без автоуправления

Все устройства были отключены (0% работы) в течение всего дня. Помещение предоставлено само себе: тепло от 20 человек (2000 Вт) и оборудования (2000 Вт) не отводится; CO₂ от дыхания не удаляется; влага от людей не удаляется; солнечный нагрев не компенсируется шторами.

Динамика ухудшения в течение дня:

06:00 - 08:00 - утром (5 - 7 человек) параметры ещё в норме: CO₂ 675 ppm, температура 21.9°C, влажность 40%, PMV -0.1 - иллюзия благополучия;

08:00 - 12:00 - приход 20 человек запускает резкое ухудшение: CO₂ вырастает до 4431 ppm, влажность до 88%, температура до 26°C, PMV = 0.64 (класс C, 13.6% недовольных);

12:00 - 18:00 - критическая фаза: CO₂ = 4997 ppm (превышение в 5 раз), влажность 98.5% (предел насыщения), температура 27.6°C, PMV = 1.72 (класс D, 62.8% недовольных).

Освещённость в течение дня держалась на уровне 500 люкс - избыток, шторы не закрыты (0% работы).

2. Эксперимент с автоуправлением

Устройства работали автоматически, поддерживая целевые параметры (22°C, 50% RH, ≤800 ppm CO₂, 300 люкс).

Динамика параметров в течение дня:

06:00 - 08:00 - утро: бризер на 22% (30% мощности), увлажнитель на 21% (44%). CO₂ = 593 ppm, температура 21.9°C, влажность 48%, освещённость 126 люкс (мало людей, искусственный свет не включён);

08:00 - 12:00 - приход 20 человек: бризер 74% (68% мощности), увлажнитель 73% (59%). CO₂ = 909 ppm, температура 21.8°C, влажность 45%, освещённость 302 люкс;

12:00 - 18:00 - стабильное удержание: бризер 87% (67%), увлажнитель 84% (57%). CO₂ = 899 ppm, температура 22.0°C, влажность 46%, освещённость 304 люкс, PMV = -0.02 (класс A).

Кондиционер работал эпизодически (1% времени, 63% мощности при включении) - охлаждение требовалось лишь при кратковременных солнечных пиках. Радиатор, осушитель не включались - не было необходимости.

3. Сравнение и выводы

Автоматическое управление кардинально меняет динамику микроклимата: без него помещение за 12 часов последовательно проходит три стадии - от комфортной (утро) через ухудшение (день) к критической (вечер), непригодной для работы. С автоуправлением все параметры стабильно удерживаются в допустимых пределах на протяжении всего дня.

Ключевые результаты за итоговый период (12:00 - 18:00):

PPD снижен с 62.8% до 5.0% - в 12,5 раз меньше недовольных;

CO₂ снижен в 5,5 раз (4997 - 899 ppm);

Температура стабилизирована в диапазоне ±0.5°C от цели (22°C);

Влажность снижена с критических 98.5% до 45.6% (норма);

Освещённость снижена с 504 до 304 люкс (цель 300).

4. Работа ИИ-репортёра

В обоих экспериментах данные передавались AI-модулю (GPT-4o-mini через OpenRouter) для автоматической генерации отчётов по трём периодам.

AI-анализ показал корректную обработку данных:

Эксперимент без автоуправления: ИИ верно выявил нарастание проблем от периода к периоду - от незначительного превышения CO₂ утром (675 ppm, бризер не работал) до критических значений днём и вечером (CO₂ = 5000 ppm, влажность 99%);

Эксперимент с автоуправлением: ИИ корректно констатировал, что все параметры во всех периодах в пределах нормы, и не генерировал ложных срабатываний;

Ни в одном из отчётов (3 периода × 2 эксперимента) не было логических ошибок, противоречий исходным данным или необоснованной критики устройств;

ИИ корректно обрабатывает граничные случаи: CO₂ = 899–909 ppm (незначительное превышение цели 800, но в норме <1000) квалифицирован как «существенных отклонений нет».

Таким образом, ИИ-репортёр успешно решает задачу автоматического мониторинга микроклимата: отличает штатную ситуацию от критической, отслеживает динамику ухудшения, аргументирует выводы ссылками на данные и не генерирует ложных параметров.

Вывод

В рамках данной научно-исследовательской работы разработан программный симулятор интеллектуальной системы управления микроклиматом в помещении. Симулятор реализует комплексную физическую модель теплового баланса, баланса CO₂ и влаги, а также включает алгоритмы оценки комфорта (PMV, PPD, IEQ) в соответствии с ГОСТ 30494-2011 и ГОСТ Р ИСО 7730.

В ходе работы были достигнуты следующие результаты:

Разработана физическая модель помещения, учитывающая теплопотери через ограждающие конструкции, солнечную радиацию, тепловыделения от людей и оборудования, инфильтрацию и приточную вентиляцию, генерацию CO₂ и влаги. Модель работает с минутным разрешением и поддерживает смену сезонов.

Реализован расчёт индексов комфорта PMV (Predicted Mean Vote) и PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) по модели Фангера, а также интегрального показателя IEQ (Indoor Environmental Quality) с термальным, воздушным и визуальным суб-индексами.

Созданы модели исполнительных устройств (кондиционер, радиатор, увлажнитель, осушитель, бризер, автоматические шторы) с возможностью как ручного, так и автоматического управления по PID-подобному алгоритму на основе отклонения от целевых параметров.

Разработан механизм обратной связи от пользователя: кнопки «Оч холодно», «Холодно», «Тепло», «Жарко», «Душно», «Сухо», «Влажно» корректируют целевые параметры с шагами, обоснованными моделью PMV.

Реализован модуль ИИ-анализа (GPT-4o-mini через OpenRouter), который на основе собранных данных формирует отчёты и отправляет их в Telegram.

Разработан веб-интерфейс на Streamlit с визуализацией параметров в реальном времени, графиками Plotly и панелью управления.

Проведены два эксперимента (офис 30 м², 20 чел., зима, 12 ч). Без управления параметры катастрофически ухудшались: CO₂ достиг 5000 ppm, влажность - 98.5%, температура - 27.6°C, PMV = 1.72, 62.8% недовольных. Помещение стало непригодным для работы. С автоуправлением система стабильно удерживала параметры в норме: CO₂ = 899 ppm, влажность 45.6%, температура 22.0°C ±0.5°C, PMV = −0.02 (класс A), лишь 5% недовольных. Улучшения: PPD снижен в 12,5 раз, CO₂ - в 5,5 раз. ИИ-репортёр корректно работал в обоих режимах без логических ошибок.

Источники

• Редактор блок-схем (Mermaid).

https://mermaid.live/  дата обращения: (28.05.2026)

• Streamlit - Фреймворк для создания веб-приложений на Python. https://docs.streamlit.io дата обращения: (15.04.2026)

• NumPy - Библиотека для численных расчётов на Python. https://numpy.org/doc/ дата обращения: (15.04.2026)

• Pandas - Библиотека для обработки и анализа данных. https://pandas.pydata.org/docs/ дата обращения: (15.04.2026)

• Plotly - Библиотека для создания интерактивных графиков. https://plotly.com/python/ дата обращения: (15.04.2026)

• Open-Meteo - Бесплатный API прогнозов погоды.

https://open-meteo.com/en/docs дата обращения: (28.04.2026)

• OpenRouter - API для доступа к языковым моделям (GPT-4o-mini). https://openrouter.ai/docs дата обращения: (28.04.2026)

• Telegram Bot API - Документация для создания Telegram-ботов. https://core.telegram.org/bots/api дата обращения: (28.04.2026)

• python-dotenv - Библиотека для загрузки переменных окружения. https://pypi.org/project/python-dotenv/ дата обращения: (10.05.2026)

• ГОСТ 30494-2011 - Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата.

https://docs.cntd.ru/document/1200095053 дата обращения: (20.05.2026)

• ГОСТ Р ИСО 7730-2009 - Эргономика тепловой среды. PMV и PPD. https://docs.cntd.ru/document/1200079795 дата обращения: (20.05.2026)

• Исследование алгоритмов управления микроклиматом. https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/40242/1/TPU403230.pdf дата обращения: (20.05.2026)

• Умный дом от Яндекса - управление климатом. https://alice.yandex.ru/smart-home/climate дата обращения: (02.04.2026)